通风管道漏风量国内外标准比较及测试技术优化

邹媛

上海市节能减排中心

摘  要：本文的主要目的是为设计一款新型的风管漏风仪提供参数，功能选择及技术优化方向。首先通过对全球现行主要的三个标准进行仔细的对比研究来了解通风管道漏风量测量参数要求和发展方向。然后根据已有的现场测试具体情况，提出了新型漏风仪的四个优化方向。

关键词：风管  漏风  标准  测量  优化

Comparison of Three Main Codes for Air Duck Leakage Testers

ZOU Yuan

Shanghai Center for Energy-Saving and Emission-Reduction

Abstract: The main purpose of this paper is to provide directions of future developments of Air Duck Leakage Testers. Through comparison of three main Codes, this paper analyses the technical parameters of Air Duck Leakage Testers, then in accordance with requirements of field test, it describes four optimization directions for Air Duck Leakage Testers.

Keywords: air duck, leakage, Code, testing, optimization

收稿日期：2011-11-12

作者简介：邹媛（1973~），女，博士；上海市延安东路1200号10楼上海市节能减排中心（200003）；021-63903366-5025；E-mail: yuanzou2@hotmail.com

## 0  引言

风管漏风问题至今没有得到应有的重视，我国一直到2011年2月才开始对洁净室风管系统进行强制性漏风检测。对于大约占25%全部能耗的建筑物通风及空调系统而言，风管气密性和风平衡调试可能是二项性价比最高的节能措施，原因如下：

1）送风管漏风量一般会进入吊顶，夹层等非用户活动区域，这样漏风量所携带的冷量或热量就完全浪费了。SAVE-DUCT Project[1]对一栋中小型公寓楼的风管漏风率和能耗进行了分析，若假定风管漏风率5倍于EUROVENT 2/2[2]的A级（EUROVENT 2/2A级相当于GB 50243-2002[3]的低压系统风管允许漏风率）。计算结果说明：多余漏风量（高出允许漏风量部分）大约占设计风量的13%~20%，即13%~20%的冷量或热量是完全浪费了。同时由于风机功率与风量是三次方的关系，风机功率需要提高44%~73%。测量结果表明实际情况可能比理论计算更差[4~6]。因此，简单加强风管气密性的节能效果可能远远高于目前多种“高科技”措施。

2）由于处于负压段，部分新风管和回风管的漏风往往由外至内。污浊的吊顶内空气将通过它们进入用户活动区域，对室内空气品质造成影响。同时如果送风管的漏风率超过允许值，用户活动区域将得不到应有的通风量，同样会对室内空气品质造成影响。在此情况下，SAVE-DUCT Project计算结果说明用户活动区域的污染物浓度将升高30%。此外风管漏风也是建筑物内噪声的主要来源之一。

## 1  通风管道漏风量相关国内外标准

瑞典VVS AMA 1966[7]是世界第一家将风管气密性分为A，B二个级别列为强制性检测的国家标准，它首次将风管气密性分为A，B二个级别并提出螺旋圆形风管的气密性远远好于矩形风管。随后在20世纪80年代，欧洲其余发达国家也纷纷建立了自己的风管气密性国家标准。1996年，全部欧洲标准统一为EUROVENT 2/2并将风管气密性提高至A、B、C、D四个级别。现在最新相关欧标分别为EN 1507-2006 及DIN EN12237-2003。

在美国，风管漏风率的评价标准过去一直是以占风机送风量的比例为基准，并且是非强制测试项目。SMACNA 1985[8]是美国第一份气密性强制检测标准，它采用了欧洲标准的以单位风管表面积漏风量作为评价标准。SMACNA 1985风管气密性级别是根据风管系统的高，中，低压应用划为5个等级，其中最低等级CL48专门为无密封措施风管设立。

中国第一部对风管漏风率提出明确标准并一直沿用至今的规范是GB50243-2002，该规范将风管气密性级别划为风管系统的高，中，低压三个等级，其中4.2.5注明：“检查方法：检查产品合格证明文件和测试报告，或进行风管强度和漏风量测试”。而真正对现场风管气密性有强制性检测比例有要求的是GB 50591-2010[9]；该规范是针对洁净室空调系统的，而且明确规定洁净室空调系统除总管取1500 Pa压进行气密性测试，干管取1000Pa，支管取750Pa，或采用工作压力测试。

## 2  标准异同综述

# 2.1  相同点

尽管各国风管漏风量评价标准有着诸多不一致，但是单位风管表面积漏风率的计算方法却是一致的， 如下：

（1）

式中：qLA为单位风管表面积漏风率，m3/(h·m2)；QL为仪器所测得的漏风量，m3/h；A为风管表面积，m2；C为漏风常数，风管气密性级别通常由此常数决定；为风管表面内外的静压差，Pa；n为漏风指数，与漏风路径流态有关，通常为0.65。

式（1）需要注意二点。首先，风管漏风量仅取决于风管静压，不是全压和动压。因此，测量时，必须注意测压点的位置与测压管的放置方向。其次，尽管所有的标准中漏风指数n都是0.65，HVCA. DW 143[10]指出这一指数的来源只是20世纪60年代的瑞典几组测试数据。SAVE-DUCT project 仔细测量了21个法国和21个比利时典型建筑物漏风量，图1为这42个建筑物漏风指数n分布情况。尽管漏风指数n非常分散，数据标准偏差达到6%，但是平均值为0.615，和0.65非常接近。需要指出的是，较低的漏风指数n可能造成在低静压漏风率合格的风管在高静压的情况下漏风率不合格。反之，较高的漏风指数n可能造成在高静压漏风率合格的风管在低静压的情况下漏风率不合格。因此，欧盟标准规定漏风量检测必须测量多个静压下的漏风情况。

图1  21个法国和21个个比利时典型建筑物漏风指数n分布

（对SAVE-DUCT project的数据重新分析所得）

# 不同点

### 1）气密等级

各国标准中差异最重要的部分应当是对于气密等级的划分。表1总结了中国、欧盟及美国现行风管气密性等级在1~1000Pa静压下对应最大允许漏风率，右侧为相应的漏风常数，其定义见式（1）。由表可知，中国的高、中、低压最大允许漏风率非常接近欧标中C、B、A级要求（二者相差约8%），并且中国和欧盟标准中相邻等级都是3倍关系，而美国标准相邻等级是2倍关系。欧标中的D级是这三种标准中最高的风管气密性等级，分别为国标高压最大允许漏风率的1/3和美标CL 3最大允许漏风率的1/4。从整体要求看，欧盟>中国>美国。

表1  中国、欧盟及美国现行风管气密性等级

|  | 等级 | 漏风常数 |
| --- | --- | --- |
| 中国 | 低 | 0.1056 |
|  | 中 | 0.0352 |
|  | 高 | 0.0117 |
| 欧盟 | A | 0.0972 |
|  | B | 0.0324 |
|  | C | 0.0108 |
|  | D | 0.0036 |
| 美国 | CL3 | 0.0152 |
|  | CL6 | 0.0304 |
|  | CL12 | 0.0608 |
|  | CL24 | 0.1216 |

### 2）最大漏风量

对于不同形状和成型技术的风管，欧标的等级统一以最大允许漏风率作为判断标准。中国标准GB50243-2002规定“低压\中压圆形金属风管\复合材料风管以及采用非法兰形式的非金属风管的允许漏风量，应为矩形风管规定值的50%”；而GB 50591-2010则规定“圆形金属咬接和法兰连接风管以及非咬接，非法兰连接风管的漏风量按表中数值的50%计算”，美国标准中也有类似的规定。这可能是由于在欧洲，尤其是西北欧，圆形金属螺旋风管的市场占有率已经达到80%以上：二在中国和美国，矩形风管依然被广泛应用。

### 3）漏风量测试要求

在欧标中，漏风量测试必须包含正压，负压二部分并且每部分至少包含5个不同的静压点，圆形风管负压测试上限为A级-500Pa，B, C, D级均为-750 Pa；矩形风管风管负压测试上限为A级-200 Pa，B级-500 Pa，C和D级均为-750 Pa[1]。对此的解释是风管，尤其是矩形风管，负压时的变形要远大于正压相同数值时。因此，风管负压漏风率必须单独测量。中国标准和美国标准则明确规定负压工作状况可以用正压相同数值来替代，即无必要进行负压测试，正压测试也只要求测试一个最大工作或实验压力即可。

### 4）漏风量测试地点

在欧标中，漏风量测试应当在安装完成后开始。如果是在实验室或地面即安装前测试，最大允许漏风率为相应等级要求的50%。GB 50591-2010则规定漏风量测试在地面进行，合格后再吊装。

## 3  国内测试技术及其优化方案

目前国标中风管漏风仪的测量方法有两大类。GB 50591-2010利用有压气源进入测试风管段，使用减压阀减至测试压力，然后使用转子流量计计量相应的进风风量，在平衡状态下，进风风量应等于漏风量。此方案简便但需要现场有气源且转子流量计在小流量下准确性不高，因此并不实用。另一方法是利用风机往测试风管段鼓风，通过变频器控制风机转速并保持风管静压为测试压力，然后使用孔板或喷嘴测量风机的进风量，同样地，在平衡状态下，风机进风量应等于系统漏风量。这个方案可操作性强，因此大部分商用风管漏风仪都是采用风机方案。

风机方案最常见的问题是笨重：一般系统选用的风机最大静压大约为1500~2500 Pa，最大风量约500-1000m3/h，这样单风机的重量就可能超过40kg，某知名国外品牌的整机重量甚至超过了70kg。而孔板的使用，在正常情况下，至少需要15倍孔板直径的直管段进行整流；喷嘴则必须安装在隔板上，数量可为单个或多个。两个喷嘴之间的中心距离不得小于较大喷嘴喉部直径的3倍，两种风量测试方法占用的空间都很大。而一般的风管漏风量测试时电梯尚未使用，全靠工人将漏风仪通过楼梯人工抬入测试地点。沉重的分量和庞大的体积都给使用者带来了极大的麻烦。

根据国内使用特点，可以进行以下优化：

1）漏风仪的真正工作时间并不长。对于一台自动化程度比较高的漏风仪，一条风管的测试时间大部分在二，三分钟即可完成，其余时间主要花在搬运和风管密封等准备工作上，一天大概最多测十条风管，因此风机选型可以考虑使用玻璃钢等轻便材料以减轻重量。同时也没必要采用昂贵的变频电机，一般电机在短时间的变频使用并不会因为过热而烧毁。

2）风机曲线的选择：对于同一条风管来说，静压越大，漏风量也越大；而风机提供的压头越大，送风量则越小。即只要一台漏风仪能满足风管在高压时的测试要求，那么低压时的测试也应当没有问题。因此，风机工作曲线的选择关键在于风机最大静压时对应的送风量。通过分析已有的风管漏风量测试数据，最佳点可能位于风机最大静压2000 Pa，对应的送风量约100m3/h。这个参数应当能满足大部分风管系统的测试要求，同时电机功率只需要750W，可以帮助较好控制风机重量。

3）仪器应尽可能自动化，特别是测压仪器。在风机法测量中，测压仪器是一个比较常用的仪器，因为无论孔板还是喷嘴都需要先测量压差然后再折算成风量，同时还需要测量风管中静压。传统的斜管式微压计有二个问题不适合在现场使用：首先误差大，一般为满量程的±5%。当被测试风管表面积比较小时，最大允许漏风量也比较小，很可能出现读不出数或者读数完全错误现象。为避免此类错误，欧标规定测压仪表的误差不得大于读数值的±2.5%。其次每次测量前需要归零然后再人工算出对应风量。漏风仪现场测试环境非常恶劣，大量的手工操作和计算很容易产生错误。因此，应当首选带计算及控制功能的高精度电子微压计。

4）漏风仪体积庞大的主要原因是，按照常规方法，无论孔板还是喷嘴都需要较大空间进行整流才能测量。需要采用一些新的技术来减小所需体积，例如某国外厂家的风管漏风仪采用蜂巢整流技术成功将整个整流管长度控制在二个孔板直径，风量测试精度依然可以保持在读数值的±3%。

4  总结

尽管减小风管漏风对于节能的重要意义还有宣传和普及，我国已开始将其列入洁净室空调强制检测项目。通过与国外相应标准，特别是欧盟标准的对比，我国未来的风管系统气密性等级很可能要求更高（比如欧标中的D级），测试细节要求更严（比如要求测试负压，要求测试多个静压下漏风量）。

现在主流的风管漏风仪都比较笨重，不适合现场使用。根据现场测试具体情况，本文提出了新型漏风仪的四个优化方向。

参考文献

[1]  SAVE-DUCT Project [Z]. Carrié and collaborators, 1999

[2] Air Leakage Rate in Sheet Metal Air Distribution Systems (EUROVENT 2/2) [S]. EUROVENT/CECOMAF, 1996

[3] 通风与空调工程施工质量的验收规范(GB50243-2002)[S].

[4]  M P Modera. Characterizing the performance of residential air-distribution systems. Energy and Buildings, 1993, 20(1): 65-75

[5]  Cummings J B, Withers C R, Moyer N, et al. Uncontrolled Air Flow in Non-Residential Buildings (FSEC-CR-878-96) [R]. Florida Solar Energy Center, 1996

[6] F R Carrié, E Balas, V Patriarca. Perméabilité des réseaux aérauliques [Z]. Ademe/CETE de Lyon. Convention n° 4.04.0189. 1996

[7] VVS AMA 66. Allmän material-och arbetsbeskrivning för VVS-tekniska arbeten [S]. AB Svensk Byggtjänst, 1967

[8]  SMACNA: HVAC Air Duct Leakage Test Manual [S]. 1985

[9]  洁净室施工及验收规范(GB 50591-2010)[S].

[10] HVCA. DW 143 - A Practical Guide to Ductwork Leakage Testing [S]. London: Heating and Ventilating Contractor’s Association, 1994