某地源热泵系统经济技术比较及节能分析

曲晓宁  楚广明  于涛  卢晗

山东建筑大学热能工程学院

摘  要：本文结合实际工程，通过对地源热泵、冷水机组+燃气锅炉、冷水机组+城市热网三种系统方案进行经济技术比较，确定采用地源热泵空调系统。根据DeST的模拟结果分析地下全年累积热量状况，确定了利用制取生活热水的方式平衡地下释热量和吸热量的方案，并分析了这种方案的节能性。

关键词：地源热泵  全年负荷  DeST  地下热平衡

Economic and Technical Comparison and Energy Analysis of a Ground Source Heat Pump System

QU Xiao-ning, CHU Guang-ming, YU Tao, LU Han

School of Thermal Energy Engineering, Shandong Jianzhu University

Abstract: For a practical engineering, schemes of ground source heat pump, refrigerator and gas boiler, refrigerator and civil heat network were compared based on economic and technical analysis. Ground-source heat pump air conditioning system was chosen. All-year heat accumulation underground was simulated by DeST. Heat absorbed and rejected underground was balanced by producing hot water. And its energy-saving effect was analyzed subsequently.

Keywords: ground source heat pump, the annual load, DeST, underground heat balance

收稿日期：2011-12-15

作者简介：曲晓宁（1986~），女，硕士研究生；山东省济南市临港开发区凤鸣路1000号山东建筑大学热能工程学院（250101）；E-mail: qxnwyda@126.com

基金项目：山东省优秀中青年科学家科研奖励基金（BS2009NJ005）

0  引言

地源热泵是一种高效、节能、环保、可靠性高的空调技术。在现在这个能源危机的时代，地源热泵作为一种新兴的技术，逐步成为空调领域重要的节能措施，但是随着地源热泵技术的广泛应用，各种问题逐渐暴露出来。地埋管地源热泵的工作原理决定了其存在一个最佳适用负荷范围，即土壤释热量和吸热量大致相当。如若采用地源热泵夏季供冷、冬季供暖，夏季向土壤中排放的热量就会大于冬季从土壤中获取的热量，打破了土壤的热平衡，这样一来，随着时间的推移，势必将影响地埋管周围土壤温度场的恢复，地源热泵的COP不断下降，进而影响到其有效利用；相反如果建筑内冬季的热负荷远远大于夏季的冷负荷，也同样会使地源热泵的效率受到影响[1]。

目前，国内出现了很多与地域和负荷情况相适应的地源热泵形式，例如地源热泵与太阳能结合，地源热泵与冷却塔结合，也有地源热泵与喷泉、制取生活热水等方式结合的。利用这些混合方式解决地下热平衡的问题，可以保证地源热泵系统长期有效的运行[2]。

1  工程概况

某五星级酒店，主要功能是餐饮、娱乐、会议及客房等，整个工程占地面积3421 m2，建筑面积30010 m2，地下一层，地上十五层。建筑逐时最大冷负荷为2119.3 kW，热负荷为1282.3 kW。

2  地源热泵系统的确定

根据该建筑的市政资源条件、场地条件、建筑功能及负荷特点，有可能适合本项目的冷热源方案[3]主要有：①地源热泵；②冷水机组与燃气锅炉配套；③冷水机组与城市热网配套。

通过初投资、运行费用等方面比较，确定空调冷热源初步方案。初投资及运行费用比较分别见表1、表2。

表1  冷热源系统初投资比较

| 项目 | 地源热泵 | 冷水机组+燃气锅炉 | 冷水机组+城市热网 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷热水机组（元/kW冷量） | 800 | 500 | 500 |
| 燃气锅炉（元/kW热量） | - | 300 | - |
| 城市热网（元/m2采暖面积） | - | - | 100 |
| 冷却塔（元/kW冷量） | 无 | 60 |  |
| 地下钻孔及埋管（元/kW） | 1500 | 无 |  |
| 机房附属设备 | 基本相同（按40元/m2） |  |  |
| 空调末端 | 基本相同（按110元/m2） |  |  |
| 初投资（元/m2） | 330 | 267 | 254 |
| 比例 | 1 | 0.8 | 0.77 |

注：初投资概算比较时冷指标取72.6 W/m2。

表2  冷热源系统运行费用比较

| 项目 | 地源热泵 |  | 冷水机组+燃气锅炉 |  | 冷水机组+城市热网 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 季节 | 夏季 | 冬季 | 夏季 | 冬季 | 夏季 | 冬季 |
| 能源形式 | 电（kWh） |  | 电（kWh） | 天然气（m3） | 电（kWh） | 供热网（m2季） |
| 价格（元） | 0.75 |  | 0.75 | 3.6 | 0.75 | 16.2 |
| 负荷累计（kWh） | 2167648 | 1164962 | 2167648 | 1164962 | 2167648 | 1164962 |
| 效率 | 5.5 | 4 | 5 | 0.9 | 5 | 1 |
| 燃料费用（元） | 295588 | 218430 | 325147 | 588839 | 325147 | - |
| 单位燃料费用（元/m2） | 9.8 | 7.2 | 10.83 | 19.62 | 10.8 | 16.2 |
| 机房运行费用（元/m2） | 4.5 |  |  |  |  |  |
| 冷却塔运行费用（元/m2） | 无 |  | 2 |  |  |  |
| 全年运行费合计（元/m2） | 23.5 |  | 36.95 |  | 33.5 |  |
| 费用比例 | 1 |  | 1.57 |  | 1.42 |  |

通过表1和表2可以看出，方案1：用地源热泵有较好的节能效果，初投资较高但运行费用低；方案2：用锅炉房运行简单技术成熟，初投资费用不高但运行费用很高；方案3：用冷却塔和市政热力管网，初投资费用较低，运行费用较高。

通过比较以上三个方案，拟选用方案1。地源热泵系统既符合当前国家的节能减排的方针政策，运行费用也较低，当然每个方案都不是完美的，地源热泵的初投资较高，但对于一个工程，要考虑长期运行费用，考虑长远的利益。选用方案1，可以在短期内回收增加的初投资，并保证系统长期经济运行。

- 3  地下热量平衡方案的确定

地源热泵的节能性显而易见，但是如果地下的释热量和吸热量不平衡，系统运行一定年限以后，土壤的热平衡被破坏，会导致空调效果和效率受到影响。为了解决这一问题，采用DeST分析该建筑的全年累计负荷，得到结果如图1，图中横坐标为时间，纵坐标为负荷，Y轴正方向代表热负荷，负方向代表冷负荷。

图1  全年冷热负荷分析图

由DeST模拟结果可以得出，该酒店全年累积热负荷为1164962 kWh，累积冷负荷为2167648 kWh，从常年运行地下能量平衡以及节能方面考虑，可以从以下方案中选取冷热源方案：

方案一：地下埋管按冬季埋管，多余冷负荷用冷却塔排走；

方案二：地下埋管按夏季埋管，地下不平衡部分通过制取生活热水平衡。

- 技术分析：

技术上两种系统各有利弊，具体分析如表3。

表3  地源热泵技术比较

| 项目 | 冬季工况埋管+冷却塔 | 夏季工况埋管+生活热水 |
| --- | --- | --- |
| 系统 | 地埋管按冬季工况设计，夏季埋管不能满足的热量用冷却塔排走，通过冷却塔满足夏天冷负荷要求。 | 地埋管按最大换热量设计，即按最大冷负荷设计，为防止常年运行使温度升高影响换热效率，通过制取生活热水平衡排到地下的能量。 |
| 优点 | 地埋管数量减少，用冷却塔操作简单，技术成熟。 | 计算简便，系统稳定，制冷的同时免费制备生活热水。 |
| 缺点 | 冷却塔直接排放热量，浪费能源。 | 节能，但初投资增大。 |

- 经济分析

设冬季COP=4，夏季COP=5.5，冬季地埋管换热器的单位长度钻孔换热量为40W/m，夏季单位长度钻孔换热量为60 w/m[4]。以下是埋管造价计算：

方案一：

冬季工况埋管数量：1282.3×103×(1-1/4)/40=24043m

埋管造价：216.387万元

冷却塔造价：15万元

方案二：

夏季工况埋管数量：2119×1.18/60×1000=41673.8m

埋管造价:375.06万元

换热器造价：15万

其他设备初投资费用基本一致，所以只比较以上投资。

初投资方案一比方案二节省158.7万元，从初投资角度看，方案一明显优于方案二，但是，方案二为生活热水系统提供热量，节省了加热生活热水的费用，作为整个五星级酒店来说，要综合考虑系统的投资运行费用[5]，所以，对于方案二，进行系统的初投资回收分析。

方案二，按照冬季COP=4，夏季COP=5.5计算，地埋管夏天需要往地下排热量为2561765 kWh，冬天需要从地下取热873048 kWh，为使地下热量平衡，提取释热量比取热量多余的热量制取生活热水，即每年可以为生活热水提供的热量为：2561765-873048=1688717kWh。

按照热量80%回收，如果用天然气锅炉制取相同热量，需要耗费的天然气价格为：1688717÷28489×3.6×3600×0.8=61.8万元。

回收初投资需要的年限为2.6年。

如果采用电加热需要的耗电量所需费用为：1688717×0.75×0.8=101.3万元。

回收初投资需要的年限为1.6年。

所以，方案二更合理，运行费用低，低碳环保。

综上所述，通过制取卫生热水，有效利用空调系统产生的热量，合理利用能量，节能效果显著。

- 4  结论

- 1）以某五星级酒店空调系统为例，通过对地源热泵、冷水机组+燃气锅炉、冷水机组+城市热网三种系统方案的比较，得出三种系统的初投资比和运行费用比分别是1:0.8:0.7和1:1.57:1.42，确定采用比较节能的地源热泵系统的方案。

- 2）DeST模拟结果显示，该酒店全年累积热负荷为1164962 kWh，累积冷负荷为2167648 kWh，按照冬季COP=4，夏季COP=5.5计算，地埋管夏天需要往地下排热量为2561765 kWh，冬天需要从地下取热873048 kWh，地下埋管全年冷热量不平衡率为193%。

- 3）通过对冬季工况埋管+冷却塔、夏季工况埋管+制备生活热水两种埋管方式进行比较，得到后者初投资增加158.6万元，与采用燃气锅炉相比，初投资回收年限为2.6年，若与电加热相比，回收年限仅为1.6年，所以方案投资回收年限短，方案可行。

- 4）采用热回收型热泵机组，制冷的同时可免费制备生活热水，并可使地下的吸、释热量达到平衡。

- 参考文献

- [1] 谢鹂. 混合式地源热泵系统不同控制策略的分析与比较[D]. 武汉: 华中科技大学, 2008

- [2] 袁旭东, 王彬, 吴伯谦. 混合式土壤源热泵应用分析[J]. 制冷与空调, 2006, 6(1): 40-43

- [3] 赵文江. 澳柯玛地源热泵空调系统应用实例[J]. 工程建设与设计, 2004, (4): 27-28

[4] 刁乃仁, 方肇洪. 地埋管地源热泵技术[M]. 北京: 高等教育出版社, 2006

- [5] 徐伟. 地源热泵工程技术指南[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2001

[6] 地源热泵系统工程技术规范 (GB 50366-2005) [S].

[7] 全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调-动力[M]. 北京: 中国计划出版社, 2009